北京市药品检验研究院空调安装服务

一、项目概况：

项目名称:北京市药品检验研究院空调安装服务项目

项目地点:北京市昌平区科学园路25号

项目地点:	C楼C105-1、C105-3、C136

项目内容：根据现场情况，安装三台格力空调，使C楼实验室环境设施温度符合检验工作要求。

预算金额：人民币4500.00元。

- 材料要求

- 我院提供3台KFR-26GW/(26570)Aa-2空调。

- 安装方需提供：

- 空调配套铜管约25米；

- PVC水管25米及保温

- 排水泵两台

- 遥控器3个

- 挂板3付

- 支架2付

- 加氟(适量）

- 技术要求

1.安评中心C105-1和C105-3两个样品间冬季温度超标,需各安装一台KFR-26GW/(26570)Aa-2空调进行降温处理。C105-1室内机安装在C105-1南墙上，室外机需安装在南楼道南墙天花板上部适当位置，空调制冷管线经房间顶部向南穿墙到南楼道，距离房间约5米；

2.C105-3室内机安装在C105-3南墙上，室外机需安装在南楼道南墙天花板上部适当位置，空调制冷管线经房间顶部向南穿墙三道到南楼道，距离房间约12米；需补充制冷氟量到低压侧压力控制在0.4-0.6Mpa，高压侧压力不超过2Mpa。

3.C105-1和C105-3同时安装两台骑灵QS-50A自动排水泵，将冷凝水排到南侧卫生间，排水泵用排水管长约30米。

4.安评中心C136冬季室内温度过低，根据场地现状，需安装格力KFR-26GW/(26570)Aa-2空调一台，室外机安装在室外。

- 安装要求

- １.安装场所较小，要防止损坏我院其它各种设施设备，注意安全，并要有专人看管，防止意外危险发生。

- 2.安装前，安装方要对安装人员进行安全教育和注意事项提醒；安装过程中，安装方应做好对人员、设施设备的安全防护，如出现意外事故，安装方负全部责任。

- 3.安装过程中不得损坏我院原有设施设备，如有损坏情况，由安装方负责恢复，并赔偿我院相应经济损失。

四、项目验收

验收标准：样品间空调正常工作，制冷水自动排出，达到样品室温度要求。C136空调能正常制热制冷，满足检验工作需要。

五、其它

1.该项目安装时限为合同签订后10个工作日内。

2.质量保证期：本次安装服务，质量保证期不少于1年，质保期内，因安装方提供的材料及安装服务出现质量问题，导致空调无法运行，由安装方免费维修。

3.成交金额为本项目全部费用，包括但不限于服务费、税费、运费、清洁整理费、垃圾清运费、维护费等，我院不再额外支付其他费用。

4.费用支付：经我院验收合格后，安装方开具发票，我院收到发票后10个工作日内支付全部费用。

5.本项目提供现场踏勘，具体情况经现场踏勘为准。

联系人：徐老师

电话：18010281271